## 計算 (hidden)
エネルギー使用量
【省エネ法換算係数】 | 1次エネルギー換算係数 | [6 empty] | 原油換算 | CO2換算 |  | プルダウンリスト | [10 empty] | 【空調設備】 | 【室用途】
電気： | 9.76 | GJ/千kWh | 0.489 | t-CO2/千kWh |  |  | 使用量!H52 |  |  |  | 種別を選択 | 単位を選択 | エネルギー種別を選択 |  | 設備を選択 | 設備を選択 | 区分を選択 | 設備を選択 | 要件を選択 |  | 単位を選択 | 室用途を選択 | 室用途を選択 | 種別を選択 | 区分を選択 | 区分の原単位
温水・冷水［MJ］： | 1.36 | GJ/GJ | 0.06 | t-CO2/GJ |  |  | 温水・冷水 |  |  |  | 都市ガス | ［m3］ | 温水・冷水 |  | 機械換気（換気扇等） | 機械換気（換気扇等） | 新設 | 電気式パッケージ形空調機 | ①推奨機器 |  | kW | 事務所 | 事務所 | 電気 | 事務所 | 0.9
産業用蒸気［MJ］： | 1.02 | GJ/GJ | 0.06 | t-CO2/GJ |  |  | 産業用蒸気 |  |  |  | LPG | ［kg］ | 産業用蒸気 |  | 顕熱交換器 | 顕熱交換器 | 増設 | ガスヒートポンプ式空調機 | ②４つ星 |  | ｍ3N/h | 商業施設（物販） | 商業施設（物販） | 都市ガス | 飲食 | 2.6
産業用以外の蒸気［MJ］： | 1.36 | GJ/GJ | 0.06 | t-CO2/GJ |  |  | 産業用以外の蒸気 | [5 empty] | 産業用以外の蒸気 |  | 高効率換気設備 | 熱交換型換気設備 | 更新 | ルームエアコン | ③その他 |  | ㎏/h | 商業施設（飲食） | 商業施設（飲食） | LPG | 小売（食品） | 1.5
原油換算［kL］： | 0.0258 | kL/GJ | 3.6667 | CO2分子量 | [8 empty] | 灯油 |  | 熱交換型換気設備 | 換気・空調一体型設備 | 継続 |  |  |  |  | 宿泊施設 | 宿泊施設 | LNG | その他小売 | 1
[13 empty] | 軽油 |  | 換気・空調一体型設備 | その他 | [5 empty] | 教育施設 | 教育施設（私学以外） | 水素ガス | その他 | 1.2
| 単位発熱量 | [5 empty] | 使用量!H39 | 原油換算 | CO2換算 |  | LNG |  | A重油 |  | その他 | [6 empty] | 医療施設 | 私学学校 | 天然ガス
都市ガス［Nm3］： | 45 | GJ/千m3 | 0.0136 | t-C/GJ | [6 empty] | 水素ガス |  | B・Ｃ重油 | [8 empty] | 文化・娯楽施設 | 医療施設
ＬＰＧ［m3］： | 50.8 | GJ/ｔ | 0.0161 | t-C/GJ | 482 | m3/t |  |  |  | LPG:kg | 天然ガス | [10 empty] | その他 | 文化・娯楽施設
ＬＮＧ［m3］： | 54.6 | GJ/ｔ | 0.0135 | t-C/GJ | 2.0747 | [17 empty] | 工場
石油系炭化水素ガス［Nm3］： | 44.9 | GJ/千m3 | 0.0142 | t-C/GJ | J=W*S(3600) | [5 empty] | 中小クレジット算定ガイドライン | [11 empty] | 倉庫
その他天然ガス［Nm3］： | 43.5 | GJ/千m3 | 0.0139 | t-C/GJ | kJ=W*3.6 | [5 empty] | 全負荷相当時間（h/年） | [11 empty] | その他
都市ガス［m3⇒Nm3］換算 | 0.96665 | [10 empty] | 冷房 | 暖房 |  | ↓中小クレジット算定ガイドラインの換気
[7 empty] | 使用量!H52 | 原油換算 | CO2換算 |  | 事務所 | 800 | 400
原油［L］： | 38.2 | GJ/ kL | 0.0187 | t-C/GJ | [6 empty] | 商業施設（物販） | 900 | 400 |  | 事務所 |  | 機械換気
灯油［L］： | 36.7 | GJ/ kL | 0.0185 | t-C/GJ |  |  | 灯油 |  |  |  | 商業施設（飲食） | 1000 | 500 |  | 商業施設 （物販） |  | 自然換気
軽油［L］： | 37.7 | GJ/ kL | 0.0187 | t-C/GJ |  |  | 軽油 |  |  |  | 宿泊施設 | 1000 | 1200 |  | 商業施設 （飲食）
A重油［L］： | 39.1 | GJ/ kL | 0.0189 | t-C/GJ |  |  | A重油 |  |  |  | 教育施設（私学以外） | 400 | 500 |  | 宿泊施設
B・Ｃ重油［L］： | 41.9 | GJ/ kL | 0.0195 | t-C/GJ |  |  | B・Ｃ重油 |  |  |  | 私学学校 | 400 | 500 |  | 教育施設
[11 empty] | 医療施設 | 1000 | 900 |  | 医療施設
LPGの種類 | 1立方メートル当たりのトンへの換算係数 | [9 empty] | 文化・娯楽施設 | 1000 | 500 |  | 文化・ 娯楽施設 |  |  | OR(仕様入力!D$79="電気式パッケージ形空調機",仕様入力!D$79="ルームエアコン")
プロパン | 0.001992 | トン |  |  |  |  | 使用量!H65 | 原油換算 | CO2換算 |  | 工場 | 800 | 400 |  | その他 （工場、倉庫等）
ブタン | 0.0028169 | トン |  |  |  |  | 温水・冷水 |  |  |  | 倉庫 | 800 | 400
プロパン・ブタンの混合 | 0.0021834 | トン |  |  |  |  | 産業用蒸気 |  |  |  | その他 | 800 | 400
天然ガス | 0.00081967 | トン | 1208.9552 | m3 |  |  | 産業用以外の蒸気
LNG | 0.00045578 | トン | 2194.0299 | m3 |  |  | 灯油 | [5 empty] | 一次エネルギー消費量（GJ/年）
[7 empty] | 軽油 | [5 empty] | 1（EHP・電力・㎾） |  |  | 2（GHP・都市ガス・㎾） |  |  | 3（GHP・都市ガス・ｍ3N/h） |  |  | ４（GHP・LPG・㎾） |  |  | ５（GHP・LPG・㎏/h）
東京ガスＨＰ出典：LNG14万7千m3≒LNG6.7万トン≒天然ガス81百万m3 | [6 empty] | A重油 | [5 empty] | 冷房 | 暖房 | 年間 | 冷房 | 暖房 | 年間 | 冷房 | 暖房 | 年間 | 冷房 | 暖房 | 年間 | 冷房 | 暖房 | 年間
| 147000 | m3 |  |  |  |  | B・Ｃ重油 |  |  |  | D
| 67000 | トン | [8 empty] | E
| 81000000 | m3 | 551.0204 | 倍 |  |  | 使用量!H78 | 原油換算 | CO2換算 |  | F
[7 empty] | 温水・冷水 |  |  |  | G
[7 empty] | 産業用蒸気 |  |  |  | H
[7 empty] | 産業用以外の蒸気 |  |  |  | I
[7 empty] | 灯油 |  |  |  | J
[7 empty] | 軽油 |  |  |  | K
[7 empty] | A重油 |  |  |  | L
[7 empty] | B・Ｃ重油 |  |  |  | M
[7 empty] | 使用量!H91 | 原油換算 | CO2換算
[7 empty] | 温水・冷水 | [5 empty] | 一次エネルギー消費量（GJ/年）
[7 empty] | 産業用蒸気 | [5 empty] | 1（EHP・電力・㎾） |  |  | 2（GHP・都市ガス・㎾） |  |  | 3（GHP・都市ガス・ｍ3N/h） |  |  | ４（GHP・LPG・㎾） |  |  | ５（GHP・LPG・㎏/h）
[7 empty] | 産業用以外の蒸気 | [5 empty] | 冷房 | 暖房 | 年間 | 冷房 | 暖房 | 年間 | 冷房 | 暖房 | 年間 | 冷房 | 暖房 | 年間 | 冷房 | 暖房 | 年間
[7 empty] | 灯油 |  |  |  | D
[7 empty] | 軽油 |  |  |  | E
[7 empty] | A重油 |  |  |  | F
[7 empty] | B・Ｃ重油 |  |  |  | G
H
I
J
K
L
M

## 1.換気～比較表
＜申請時の注意事項＞
１．申請の際は、本Excelファイルの電子データを公社へ提出してください。
＜入力時の注意事項＞
１．建屋内で区切られた部屋を１の室として記入してください。
２．１の室に複数の換気設備がある場合は、その合計を記入してください。
３．機械換気の換気量は、常時使用できる最大風量時の有効換気量を入力してください。
建築基準法に基づくダクト等の有効換気量は、圧力損失を考慮した換気量になります。
４．自然換気の換気量は、「０」を入力してください。
５．１の室に給気と排気の機械換気設備がある場合は換気量の多い給気又は排気設備の有効換気量をご記入ください。
６．給気または排気を伴わない送風機等の風量は、換気量に含まれません。
＜セルの説明＞ |  | プルダウンリストから選択してください。
セルに必要事項を入力してください。
数式により自動計算します。入力できません。
【１．換気設備導入前後の比較表】 |  |  |  |  | 必要換気量に係る 要件判定
室 |  |  | 室① | 室② | 室③ | 室④ | 室⑤ | 室⑥ | 室⑦ | 室⑧ | 室⑨ | 室⑩
室用途 | [12 empty] | ←プルダウンメニューより＜室用途＞選択してください。
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床面積 （㎡）
高さ （m）
現状の 換気方法 | [12 empty] | ←プルダウンメニューより＜現状の換気方法＞選択してください。
利用人数 （人/室） | 現況
換気設備 導入後
有効換気量 （㎥/h) | 現況
換気設備 導入後
１人あたり 換気量 （㎥/h・人） | 現況
換気設備 導入後
換気量の新旧増減
１人あたりの必要換気量 （30㎥/h・人）
Note on B29: 【有効換気量を記入する場合】 常時使用できる最大風量時の有効換気量を記入してください。 【１の室に給気と排気の機械換気設備がある場合】 換気量の多い給気又は排気設備の有効換気量をご記入ください。 ※既設・更新を含め設置された又は設置する 【全ての換気量】を記入してください。

## 2-3.設備仕様入力
＜入力時の注意事項＞
１．記入する設備仕様の値を確認ができる資料の抜粋にマーカーなどの印を付けたものを提出してください。
資料例：カタログ、仕様書、導入推奨機器検索画面のコピーなど。
２．換気・空調一体型設備は、「２．換気設備の新旧仕様入力表」に記入してください。
３．換気設備の換気量及び消費電力は、カタログ等に記載された常時使用できる＜最大風量時の値＞を記入してください。
４．熱交換型換気設備の導入は、＜工場・倉庫・私学学校＞のみ対象となります。
なお、既設の熱交換型換気設備等を継続して使用する場合、導入の区分は必ず＜継続＞を選択してください。
５．空調設備又は換気・空調一体型設備を記入する場合は、次の①～③の各項目から該当する要件を「設備要件」欄に記入してください。
①：導入推奨機器に指定されたもの。
②：統一省エネルギーラベル４つ星以上であるもの。
③：その他（導入推奨機器指定要綱の指定基準又はクレジット算定ガイドラインの認定基準を満たすもの）
６．中央熱源式空調機を更新する場合は、公社までご相談ください。
＜セルの説明＞ |  | プルダウンリストから選択してください。
セルに必要事項を入力してください。
数式により自動計算します。入力できません。
【２．換気設備の新旧仕様入力表】 |  |  |  | 換気設備の導入要件
事業範囲に設置されているすべての換気設備について入力してください。（機器型番ごとにまとめて記入すること）
旧設備 |  | V_1 | V_2 | V_3 | V_4 | V_5 | V_6 | V_7 | V_8 | V_9 | V_10 | 計 |  | ←記入事項に不備がある場合、セルが＜橙色＞になります。
換気設備の種類 | [11 empty] | --- |  | ←プルダウンメニューより＜換気設備の種類＞選択してください。
換気範囲の室 | [11 empty] | ---
平面図記載記号 | [11 empty] | ---
型番 | [11 empty] | ---
台数
換気量[㎥/h]
消費電力[W]
設備空欄チェック |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 適合 | 0 | 0 | 10 |  | 0 |  | 29
今回新たに新設、更新、増設する換気設備並びに、継続使用する換気設備について入力してください。（機器型番ごとにまとめて記入すること）
新設備 |  | V_11 | V_12 | V_13 | V_14 | V_15 | V_16 | V_17 | V_18 | V_19 | V_20 | 計 |  | ←記入事項に不備がある場合、セルが＜黄色＞になります。
換気設備の種類 | [11 empty] | --- |  | ←プルダウンメニューより＜換気設備の種類＞選択してください。
導入の区分 | [11 empty] | --- |  | ←プルダウンメニューより＜導入の区分＞選択してください。
室用途 | [11 empty] | --- |  | ←プルダウンメニューより＜室用途＞選択してください。
平面図記載記号 | [11 empty] | ---
型番 | [11 empty] | ---
台数
換気量[㎥/h]
消費電力[W]
比消費電力[W/(㎥/h)] |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
熱交換率※ | 冷房 | [10 empty] | --- |  |  | 記入値が要件を満たさない場合、文字が＜朱色＞になります。
[%] | 暖房 | [10 empty] | ---
機械換気確認 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 適合 | 0 | 0 | 10 |  | 0 |  | 44
高効率換気入力 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 適合 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |  | 45
換気一体入力 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 適合 | 0 | 0 | 10 |  | 0 |  | 46
熱交要件 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 適合 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 47
顕熱冷房入力 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 10 |  | 0 |  | 48
顕熱暖房入力 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 適合 | 0 | 0 | 10 |  |  |  | 49
熱交冷房入力 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 50
熱交暖房入力 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 適合 | 0 | 0 | 10 | 0 |  |  | 51
設備空欄チェック |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 適合 | 0 | 0 | 10 |  | 0 |  | 52
※熱交換型換気設備または顕熱交換器を導入する場合のみ、熱交換率はエンタルピー交換効率を記入して下さい。
＜換気設備の新旧機器リスト入力表＞（機器型番ごとにまとめて記入すること）
旧設備 | 換気範囲の室 | V_13: 平面図記載記号; V_16: 型番; V_20: 設備要件 | メーカー名
V_1 | bar: V_20
V_2 | bar: V_20
V_3 | bar: V_20
V_4 | bar: V_20
V_5 | bar: V_20
V_6 | bar: V_20
V_7 | bar: V_20
V_8 | bar: V_20
V_9 | bar: V_20
V_10 | bar: V_20
新設備 | 換気範囲の室 | V_13: 平面図記載記号; V_16: 型番; V_20: 設備要件 | メーカー名
V_11 | bar: V_20
V_12 | bar: V_20
V_13 | bar: V_20
V_14 | bar: V_20
V_15 | bar: V_20
V_16 | bar: V_20
V_17 | bar: V_20
V_18 | bar: V_20
V_19 | bar: V_20
V_20 | bar: V_20
実施確認：空調設備の更新を行いますか。 | bar: V_14 to V_15
※「はい」を選択した場合は、【３．空調設備の新旧仕様入力表】に必要事項を入力してください。
【３．空調設備の新旧仕様入力表】 |  | V_13: 空調設備更新前後 の省エネ判定
更新する室内機に接続された既設空調設備の室外機について入力してください。（機器型番ごとにまとめること）
旧設備 |  | A_1 | A_2 | A_3 | A_4 | A_5 | A_6 | A_7 | A_8 | A_9 | A_10 | 計 |  | ←記入事項に不備がある場合、セルが＜橙色＞になります。
空調設備の種類 | [11 empty] | --- |  | ←プルダウンメニューより＜空調設備の種類＞選択してください。
換気範囲の室 | [11 empty] | ---
平面図記載記号 | [11 empty] | ---
型番 | [11 empty] | ---
台数
エネルギー種別 | [11 empty] | --- |  | ←プルダウンメニューより＜エネルギー種別＞選択してください。
室用途 | [11 empty] | --- |  | ←プルダウンメニューより＜室用途＞選択してください。
能力［[kW］ | 冷房 | [10 empty] | ---
| 暖房 | [10 empty] | ---
エネルギー消費量（単位時間当り） | 冷房 | [10 empty] | ---
| 暖房 | [10 empty] | ---
| 単位 | [10 empty] | --- |  | ←プルダウンメニューより＜単位＞選択してください。
一次エネルギー （年換算）［GJ］
原油換算［KL］
エネルギー 消費効率 | APF | [10 empty] | ---
| COP | [10 empty] | ---
空調確認 |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105
エネ確認 |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 106
選択確認 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 適合 | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  | 107
設備空欄チェック |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 適合 | 0 | 0 | 10 |  |  |  | 0 | 108
更新後の室内機に接続される更新及び既設空調設備の室外機について入力してください。（機器型番ごとにまとめること）
新設備 |  | A_11 | A_12 | A_13 | A_14 | A_15 | A_16 | A_17 | A_18 | A_19 | A_20 | 計 |  | ←記入事項に不備がある場合、セルが＜黄色＞になります。
空調設備の種類 | [11 empty] | --- |  | ←プルダウンメニューより＜空調設備の種類＞選択してください。
換気範囲の室 | [11 empty] | ---
平面図記載記号 | [11 empty] | ---
型番 | [11 empty] | ---
台数
エネルギー種別 | [11 empty] | --- |  | ←プルダウンメニューより＜エネルギー種別＞選択してください。
室用途 | [11 empty] | --- |  | ←プルダウンメニューより＜室用途＞選択してください。
能力［[kW］ | 冷房 | [10 empty] | ---
| 暖房 | [10 empty] | ---
エネルギー消費量（単位時間当り） | 冷房 | [10 empty] | ---
| 暖房 | [10 empty] | ---
| 単位 | [10 empty] | --- |  | ←プルダウンメニューより＜単位＞選択してください。
一次エネルギー （年換算）［GJ］
原油換算［KL］
エネルギー 消費効率 | APF | [10 empty] | ---
| COP | [10 empty] | ---
空調選択確認 |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 127
エネ選択確認 |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 128
選択確認 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 適合 | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  | 129
設備空欄チェック |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 適合 | 0 | 0 | 10 |  |  |  | 0 | 130
＜空調設備の新旧機器リスト入力表＞（機器型番ごとにまとめて記入すること）
旧設備 | 換気範囲の室 | A_13: 平面図記載記号; A_16: 型番（室外機）; A_20: 設備要件 | メーカー名
A_1 | bar: A_20
A_2 | bar: A_20
A_3 | bar: A_20
A_4 | bar: A_20
A_5 | bar: A_20
A_6 | bar: A_20
A_7 | bar: A_20
A_8 | bar: A_20
A_9 | bar: A_20
A_10 | bar: A_20
新設備 | 換気範囲の室 | A_13: 平面図記載記号; A_16: 型番（室外機）; A_20: 設備要件 | メーカー名
A_11 | bar: A_20
A_12 | bar: A_20
A_13 | bar: A_20
A_14 | bar: A_20
A_15 | bar: A_20
A_16 | bar: A_20
A_17 | bar: A_20
A_18 | bar: A_20
A_19 | bar: A_20
A_20 | bar: A_20
Note on N21: ※既設・更新を含め設置された又は設置する 【全ての換気設備】を記入してください。
Note on F58: ＜平面図記載記号入について＞ 平面図に記載した設備記号を記入してください。 なお、室及び換気設備ごとに記号を分けて、 重複しないように記入してください。
Note on M70: 【換気・空調一体型設備】を導入の場合のみ 設備要件を選択してください。 なお、設備要件は該当する高効率空調設備の要件を プルダウンメニューより選択してください。
Note on G83: ＜空調設備更新の有無＞をプルダウンメニューより選択してください。
Note on H86: 空調設備の更新を選択した場合のみ、 ＜導入要件＞を判定します。 また、入力の不備を確認します。
Note on F136: ＜平面図記載記号入について＞ 平面図に記載した設備記号を記入してください。 なお、室及び空調設備ごとに記号を分けて、 重複しないように記入してください。
Note on M148: 設備要件は該当する高効率空調設備の要件を プルダウンメニューより選択してください。

## 4.エネルギー使用量
＜入力時の注意事項＞
１．令和2年度（2020年度）のエネルギー使用量を該当する下記の種別表に入力してください。
但し、年度途中から営業開始または休業等により2020年度分が無い場合は、直近までの実績分を入力してください。
なお、入力する値は、提出するエネルギー使用量の証憑等に記載されている必要があります。
また、表中の「計」欄は、12か月すべてに入力が無い場合は、12か月分に補正した値が表示されます。
２．電気、ガス以外のエネルギー使用がある場合は、「その他のエネルギー」欄に入力してください。
なお、記入欄が不足する場合は、公社までご相談ください。
３．新設等により全くエネルギーの使用が無い場合は、別紙「５．年間エネルギー使用量（概算）」に記入の上、提出してください。
＜セルの説明＞ |  | プルダウンリストから選択してください。
セルに必要事項を入力してください。
数式により自動計算します。入力できません。
【４．年間エネルギー使用量】 |  |  | 中小規模事業所 の規模判定 |  | 未入力
●電気使用量・電気料金
年度を選択 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | ←年度をプルダウンメニューより選択
使用期間
電気使用量
［kWh］
電気料金[円]
年度を選択 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 原油換算
使用期間 | 10月: ［kL］
電気使用量 | bar: 9月 to 10月
［kWh］ | bar: 9月 to 10月
電気料金[円] | 10月: 0
※電灯と動力がある場合、合算して記入してください。
●ガス使用量・ガス料金 | 6月: 種別を選択; 7月: 単位を選択 | ←ガス種別・単位をプルダウンメニューより選択
年度を選択 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | ←年度をプルダウンメニューより選択
使用期間
ガス使用量
単位を選択
ガス料金[円]
年度を選択 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 原油換算
使用期間 | 単位を選択 10月: ［kL］
ガス使用量 | bar: 単位を選択 9月 to 単位を選択 10月
単位を選択 | bar: 単位を選択 9月 to 単位を選択 10月
ガス料金[円] | 単位を選択 10月: 0
●その他のエネルギー１使用量・料金 | 種別を選択 6月: エネルギー種別を選択 | ←エネルギー種別をプルダウンメニューより選択
年度を選択 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | ←年度をプルダウンメニューより選択
使用期間
使用量
［L］
料金[円]
年度を選択 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 原油換算
使用期間 | エネルギー種別を選択 10月: ［kL］
使用量 | bar: エネルギー種別を選択 9月 to エネルギー種別を選択 10月
［L］ | bar: エネルギー種別を選択 9月 to エネルギー種別を選択 10月
料金[円] | エネルギー種別を選択 10月: 0
●その他のエネルギー２使用量・料金 | エネルギー種別を選択 6月: エネルギー種別を選択 | ←エネルギー種別をプルダウンメニューより選択
年度を選択 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | ←年度をプルダウンメニューより選択
使用期間
使用量
［L］
料金[円]
年度を選択 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 原油換算
使用期間 | エネルギー種別を選択 10月: ［kL］
使用量 | bar: エネルギー種別を選択 9月 to エネルギー種別を選択 10月
［L］ | bar: エネルギー種別を選択 9月 to エネルギー種別を選択 10月
料金[円] | エネルギー種別を選択 10月: 0
●その他のエネルギー３使用量・料金 | エネルギー種別を選択 6月: エネルギー種別を選択 | ←エネルギー種別をプルダウンメニューより選択
年度を選択 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | ←年度をプルダウンメニューより選択
使用期間
使用量
［L］
料金[円]
年度を選択 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 原油換算
使用期間 | エネルギー種別を選択 10月: ［kL］
使用量 | bar: エネルギー種別を選択 9月 to エネルギー種別を選択 10月
［L］ | bar: エネルギー種別を選択 9月 to エネルギー種別を選択 10月
料金[円] | エネルギー種別を選択 10月: 0
●その他のエネルギー４使用量・料金 | エネルギー種別を選択 6月: エネルギー種別を選択 | ←エネルギー種別をプルダウンメニューより選択
年度を選択 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | ←年度をプルダウンメニューより選択
使用期間
使用量
［L］
料金[円]
年度を選択 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 原油換算
使用期間 | エネルギー種別を選択 10月: ［kL］
使用量 | bar: エネルギー種別を選択 9月 to エネルギー種別を選択 10月
［L］ | bar: エネルギー種別を選択 9月 to エネルギー種別を選択 10月
料金[円] | エネルギー種別を選択 10月: 0
Note on B18: 年度をプルダウンメニューより選択
Note on E31: ガス種別をプルダウンメニューより選択
Note on F31: 単位をプルダウンメニューより選択
Note on B32: 年度をプルダウンメニューより選択
Note on E44: 使用エネルギーをプルダウンメニューより選択
Note on B45: 年度をプルダウンメニューより選択
Note on E57: 使用エネルギーをプルダウンメニューより選択
Note on B58: 年度をプルダウンメニューより選択
Note on E70: 使用エネルギーをプルダウンメニューより選択
Note on B71: 年度をプルダウンメニューより選択
Note on E83: 使用エネルギーをプルダウンメニューより選択
Note on B84: 年度をプルダウンメニューより選択

## 5.概算使用量
＜入力時の注意事項＞
１．新設等により全くエネルギーの使用が無い場合は、本シートに記入してください。
２．確認事項を選択の上、ア・イのいずれか該当する表を使用してください。
ア 事務所内の区画にサーバーを設置していない。
イ 事務所内の区画にサーバーを設置している。
＜セルの説明＞ |  |  | プルダウンリストから選択してください。
セルに必要事項を入力してください。
数式により自動計算します。入力できません。
【５．年間エネルギー使用量（概算）】 |  |  |  |  | 中小規模事業所の 規模判定 |  | 確認事項を選択
| 確認事項：事務所内の区画にサーバーを設置していますか。 | [5 empty] | サーバーの設置を確認
※ サーバーを設置していない場合は、「アの表」に入力。 サーバーを設置している場合は、 「イの表」に入力。
ア 事務所内の区画にサーバーを設置していない。
| 事業所等の区分 |  |  | 区分を選択
| 事業所等の延床面積 |  |  |  |  | ［ｍ2］
| 事業所等の予想年間 総稼働時間 |  |  |  |  | ［h/年］
| エネルギー使用量（概算） |  |  |  |  | ［GJ/年］
| 原油換算 |  |  |  |  | ［kL/年］
イ 事務所内の区画にサーバーを設置している。
| 事業所等の区分 |  |  | 事務所
| 事務所の延床面積 |  |  |  |  | ［ｍ2］ | 1
| 事務所の予想年間 総稼働時間 |  |  |  |  | ［h/年］
| 事務所内のサーバーを 設置している延床面積 |  |  |  |  | ［ｍ2］
| サーバーの予想年間 総稼働時間 |  |  |  |  | ［h/年］
| エネルギー使用量（概算） |  |  |  |  | ［GJ/年］
| 原油換算 |  |  |  |  | ［kL/年］
エネルギー概算使用量： X ＝ A ✕ B ✕ C ／ 1000
| X： | 事業所等における概算エネルギー使用量［GJ］
| A： | 事業所等の延床面積［ｍ2］
| B： | 事業所等が属する区分におけるエネルギー原単位［MJ/ｍ2・h］
| C： | 事業所等の総稼働時間［h］
Note on I13: 【４．年間エネルギー使用量】を 入力できる申請者は、 本シートの入力は、不要です。
Note on I15: プルダウンメニューより ＜設置の有無＞を 選択してください。